## General
Excel file version | v1.4
Name | Transmission
Frequency (Hz) | 60
Power Base (MVA) | 100

## Pins
outgoing | V_abs
outgoing | V_ang
outgoing | I_abs
outgoing | I_ang
outgoing | PQ_ld
incoming | Trans_tap
incoming | PQ_ld

## Bus
Bus | Base Voltage | Voltage (V) | Angle (deg) | Type
1_a | 79674.3371 | 84454.7974 | 0 | SLACK
1_b | 79674.3371 | 84454.7974 | 0 | SLACK
1_c | 79674.3371 | 84454.7974 | 0 | SLACK
2_a | 79674.3371 | 83259.6823 | -4.98 | PQ
2_b | 79674.3371 | 83259.6823 | -4.98 | PQ
2_c | 79674.3371 | 83259.6823 | -4.98 | PQ
3_a | 79674.3371 | 80471.0805 | -12.72 | PQ
3_b | 79674.3371 | 80471.0805 | -12.72 | PQ
3_c | 79674.3371 | 80471.0805 | -12.72 | PQ
4_a | 79674.3371 | 81188.1496 | -10.33 | PQ
4_b | 79674.3371 | 81188.1496 | -10.33 | PQ
4_c | 79674.3371 | 81188.1496 | -10.33 | PQ
5_a | 79674.3371 | 81267.8239 | -8.78 | PQ
5_b | 79674.3371 | 81267.8239 | -8.78 | PQ
5_c | 79674.3371 | 81267.8239 | -8.78 | PQ
6_a | 79674.3371 | 85251.5407 | -14.22 | PQ
6_b | 79674.3371 | 85251.5407 | -14.22 | PQ
6_c | 79674.3371 | 85251.5407 | -14.22 | PQ
7_a | 79674.3371 | 84614.1461 | -13.37 | PQ
7_b | 79674.3371 | 84614.1461 | -13.37 | PQ
7_c | 79674.3371 | 84614.1461 | -13.37 | PQ
8_a | 79674.3371 | 86845.0275 | -13.36 | PQ
8_b | 79674.3371 | 86845.0275 | -13.36 | PQ
8_c | 79674.3371 | 86845.0275 | -13.36 | PQ
9_a | 79674.3371 | 84136.1 | -14.94 | PQ
9_b | 79674.3371 | 84136.1 | -14.94 | PQ
9_c | 79674.3371 | 84136.1 | -14.94 | PQ
10_a | 79674.3371 | 83737.7283 | -15.1 | PQ
10_b | 79674.3371 | 83737.7283 | -15.1 | PQ
10_c | 79674.3371 | 83737.7283 | -15.1 | PQ
11_a | 79674.3371 | 84215.7744 | -14.79 | PQ
11_b | 79674.3371 | 84215.7744 | -14.79 | PQ
11_c | 79674.3371 | 84215.7744 | -14.79 | PQ
12_a | 79674.3371 | 84056.4257 | -15.07 | PQ
12_b | 79674.3371 | 84056.4257 | -15.07 | PQ
12_c | 79674.3371 | 84056.4257 | -15.07 | PQ
13_a | 79674.3371 | 83658.054 | -15.16 | PQ
13_b | 79674.3371 | 83658.054 | -15.16 | PQ
13_c | 79674.3371 | 83658.054 | -15.16 | PQ
14_a | 79674.3371 | 82542.6133 | -16.04 | PQ
14_b | 79674.3371 | 82542.6133 | -16.04 | PQ
14_c | 79674.3371 | 82542.6133 | -16.04 | PQ

## Vsource 3-phase
bus A | bus B | bus C | ID | kV (ph-ph RMS) | Angle_a (Degree) | MVA_sc1 | MVA_sc3 | r_pos | x_pos | r_zero | x_zero
1_a | 1_b | 1_c | SOURCE_A | 138 | 0 | 77.4667 | 77.4667

## Transformer 3-phase
| winding 0 | [6 empty] | winding 1
ID | bus a | bus b | bus c | kV (ph-ph RMS) | kVA_base | R_w0 (pu) | conn | bus_a | bus_b | bus_c | kV (ph-ph RMS) | kVA_base | R_w1 (pu) | conn | X (pu) | Tap A | Tap B | Tap C | Lowest Tap | Highest Tap | Min Range (%) | Max Range (%)
TR1_4_7 | 4_a | 4_b | 4_c | 138 | 100000 | 0 | wye | 7_a | 7_b | 7_c | 138 | 100000 | 0 | wye | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10
TR2_4_9 | 4_a | 4_b | 4_c | 138 | 100000 | 0 | wye | 9_a | 9_b | 9_c | 138 | 100000 | 0 | wye | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | 10 | 10

## Multiphase Line
From1 | From2 | From3 | To1 | To2 | To3 | ID | Mode | Length (length_unit) | r0 (ohm/length_unit) | x0 (ohm/length_unit) | r1 (ohm/length_unit) | x1 (ohm/length_unit) | b0 (uS/length_unit) | b1 (uS/length_unit) | r11 (ohm/length_unit) | x11 (ohm/length_unit) | r21 (ohm/length_unit) | x21 (ohm/length_unit) | r22 (ohm/length_unit) | x22 (ohm/length_unit) | r31 (ohm/length_unit) | x31 (ohm/length_unit) | r32 (ohm/length_unit) | x32 (ohm/length_unit) | r33 (ohm/length_unit) | x33 (ohm/length_unit) | b11 (uS/length_unit) | b21 (uS/length_unit) | b22 (uS/length_unit) | b31 (uS/length_unit) | b32 (uS/length_unit) | b33 (uS/length_unit) | MVA rating
1_a | 1_b | 1_c | 2_a | 2_b | 2_c | LN_1_2 | full | 1 | [6 empty] | 1.2302 | 3.7561 | 0 | 0 | 1.2302 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 3.7561 | 3.3517 | 0 | 3.3517 | 0 | 0 | 3.3517 | 120
1_a | 1_b | 1_c | 5_a | 5_b | 5_c | LN_1_5 | full | 1 | [6 empty] | 3.4298 | 14.1586 | 0 | 0 | 3.4298 | 14.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4298 | 14.1586 | 3.1232 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 3.1232 | 65
2_a | 2_b | 2_c | 3_a | 3_b | 3_c | LN_2_3 | full | 1 | [6 empty] | 2.9829 | 12.5671 | 0 | 0 | 2.9829 | 12.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9829 | 12.5671 | 2.7804 | 0 | 2.7804 | 0 | 0 | 2.7804 | 36
2_a | 2_b | 2_c | 5_a | 5_b | 5_c | LN_2_5 | full | 1 | [6 empty] | 3.6152 | 11.0379 | 0 | 0 | 3.6152 | 11.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6152 | 11.0379 | 2.1964 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 2.1964 | 50
3_a | 3_b | 3_c | 4_a | 4_b | 4_c | LN_3_4 | full | 1 | [6 empty] | 4.2538 | 10.857 | 0 | 0 | 4.2538 | 10.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 10.857 | 0.81254 | 0 | 0.81254 | 0 | 0 | 0.81254 | 65
4_a | 4_b | 4_c | 7_a | 7_b | 7_c | LN_4_7 | full | 1 | [6 empty] | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
4_a | 4_b | 4_c | 9_a | 9_b | 9_c | LN_4_9 | full | 1 | [6 empty] | 0 | 35.3063 | 0 | 0 | 0 | 35.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
6_a | 6_b | 6_c | 11_a | 11_b | 11_c | LN_6_11 | full | 1 | [6 empty] | 6.0293 | 12.6262 | 0 | 0 | 6.0293 | 12.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0293 | 12.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
6_a | 6_b | 6_c | 12_a | 12_b | 12_c | LN_6_12 | full | 1 | [6 empty] | 7.8023 | 16.2388 | 0 | 0 | 7.8023 | 16.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8023 | 16.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
6_a | 6_b | 6_c | 13_a | 13_b | 13_c | LN_6_13 | full | 1 | [6 empty] | 4.1992 | 8.2695 | 0 | 0 | 4.1992 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1992 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
7_a | 7_b | 7_c | 8_a | 8_b | 8_c | LN_7_8 | full | 1 | [6 empty] | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
7_a | 7_b | 7_c | 9_a | 9_b | 9_c | LN_7_9 | full | 1 | [6 empty] | 0 | 6.9834 | 0 | 0 | 0 | 6.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
9_a | 9_b | 9_c | 10_a | 10_b | 10_c | LN_9_10 | full | 1 | [6 empty] | 2.0193 | 5.3641 | 0 | 0 | 2.0193 | 5.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0193 | 5.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
9_a | 9_b | 9_c | 14_a | 14_b | 14_c | LN_9_14 | full | 1 | [6 empty] | 8.0689 | 17.1637 | 0 | 0 | 8.0689 | 17.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0689 | 17.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
10_a | 10_b | 10_c | 11_a | 11_b | 11_c | LN_10_11 | full | 1 | [6 empty] | 5.2085 | 12.1926 | 0 | 0 | 5.2085 | 12.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2085 | 12.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
12_a | 12_b | 12_c | 13_a | 13_b | 13_c | LN_12_13 | full | 1 | [6 empty] | 14.024 | 12.6884 | 0 | 0 | 14.024 | 12.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.024 | 12.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
13_a | 13_b | 13_c | 14_a | 14_b | 14_c | LN_13_14 | full | 1 | [6 empty] | 10.8506 | 22.0923 | 0 | 0 | 10.8506 | 22.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8506 | 22.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12

## Multiphase Load
Bus1 | Bus2 | Bus3 | ID | Type | P1 (kW) | Q1 (kVAr) | P2 (kW) | Q2 (kVAr) | P3 (kW) | Q3 (kVAr) | V (kV) | Bandwidth (pu) | Conn. type | K_z | K_i | K_p | Status | Use initial voltage?
2_a | 2_b | 2_c | LD_2 | ZIP | 21700 | 12700 | 21700 | 12700 | 21700 | 12700 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3_a | 3_b | 3_c | LD_3 | ZIP | 94200 | 19000 | 94200 | 19000 | 94200 | 19000 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4_a | 4_b | 4_c | LD_4 | ZIP | 47800 | -3900 | 47800 | -3900 | 47800 | -3900 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5_a | 5_b | 5_c | LD_5 | ZIP | 7600 | 1600 | 7600 | 1600 | 7600 | 1600 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6_a | 6_b | 6_c | LD_6 | ZIP | 11200 | 7500 | 11200 | 7500 | 11200 | 7500 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
9_a | 9_b | 9_c | LD_9 | ZIP | 29500 | 16600 | 29500 | 16600 | 29500 | 16600 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10_a | 10_b | 10_c | LD_10 | ZIP | 9000 | 5800 | 9000 | 5800 | 9000 | 5800 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11_a | 11_b | 11_c | LD_11 | ZIP | 3500 | 1800 | 3500 | 1800 | 3500 | 1800 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
12_a | 12_b | 12_c | LD_12 | ZIP | 6100 | 1600 | 6100 | 1600 | 6100 | 1600 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
13_a | 13_b | 13_c | LD_13 | ZIP | 13500 | 5800 | 13500 | 5800 | 13500 | 5800 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
14_a | 14_b | 14_c | LD_14 | ZIP | 14900 | 5000 | 14900 | 5000 | 14900 | 5000 | 138 | 0.2 | wye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Multiphase Shunt
Bus1 | Bus2 | Bus3 | ID | P1 (kW) | Q1 (kVAr) | P2 (kW) | Q2 (kVAr) | P3 (kW) | Q3 (kVAr) | kV (ph-gr RMS) | Status1 | Status2 | Status3
3_a | 3_b | 3_c | sync_cap3 | 0 | -13333.3333 | 0 | -13333.3333 | 0 | -13333.3333 | 79.6743 | 1 | 1 | 1
6_a | 6_b | 6_c | sync_cap6 | 0 | -8000 | 0 | -8000 | 0 | -8000 | 79.6743 | 1 | 1 | 1
8_a | 8_b | 8_c | sync_cap8 | 0 | -8000 | 0 | -8000 | 0 | -8000 | 79.6743 | 1 | 1 | 1

## Switch
From Bus | To Bus | Switch Name | Status